TEK DAMARLI KABLOLARIN DÖŞENME ŞEKLİ

Tek damarlı kabloların tesbitinde kullanılan elemanlar manyetik halka oluşturmamalıdır.

Tek damarlı sistemden oluşan beslenmelerde tek sıra yerleşme düzeninde damarlar, L1 L2 L3  L3 L2 L1  L1 L2 L3 L3 L2 L1 şeklinde,

Birden fazla katlı yerleşmede, katlar arasında en az 20 cm olmak koşuluyla

1.kat          2.kat

L1 L2 L3    L3 L2 L1

L1 L2 L3   L3 L2 L1

L1 L2 L3   L3 L2 L1

Şeklinde olmalıdır.

Bu beslemelerde aynı faz kesinlikle yanyana tesis edilmemelidir, başka bir deyişle L1L1L1,L2L2L2,L3L3L3 düzeni şeklinde yapılmamalıdır. Sistemler arasında en az bir kablo çapı kadar aralık olmalıdır. Ayrıca tüm sistemlerin uzunluğu yaklaşık eşit olmalıdır.

Saygılarımızla

ÇABA ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE ELEKTROMEKANİK TİC. LTD. ŞTİ.

Kaynak; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği